攀枝花市生态环境局

关于攀枝花中电投新能源有限公司

四川攀枝花100MW/500MWh全钒液流

储能电站示范应用项目110kV送出工程

环境影响报告表的批复

攀枝花中电投新能源有限公司:

《四川攀枝花100MW/500MWh全钒液流储能电站示范应用项目110kV送出工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市国家钒钛高新区，线路起于全钒液流储能电站110kV出线构架，止于马店河220kV变电站110kV进线构架。项目主要建设内容包括间隔扩建工程和输电线路工程。其中，间隔扩建工程主要建设内容为：占用马店河220kV变电站1回110kV预留出线间隔（3Y），新建B/C相电压互感器支架以及断路器、出线侧隔离开关。输电线路工程建设内容为：新建全钒液流储能电站～马店河变电站110kV单回线路，采用架空+电缆方式敷设，线路长7.69km（其中架空线路6.1km，电缆线路1.59km），共设27基杆塔，设计导线对地最低高度8.68m；沿新建线路架设2根48芯OPGW-48B1-90复合光缆6.1km，随电缆敷设普通非金属GYFTZY-48B1光缆1.59km。配套建设临时工程、环保工程等。项目总投资2765万元，其中环保投资为28万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。施工区域采取洒水、围挡，挖方集中堆放、遮盖、及时回填，密闭运输等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。施工废水经临时场地设置的简易沉砂池处理后用于混凝土拌合或洒水降尘，泥浆用于塔基基础硬化或就地深埋；施工期生活污水依托附近既有设施收集处理。尽量做到挖填方平衡，回填后剩余弃土用于植被恢复。严格控制作业区域范围，进一步优化生态环境保护措施，加强施工人员宣传教育，施工结束后选择当地植物进行植被修复，确保恢复效果。

（二）严格落实工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（三）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（五）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年8月27日

、